**Изменение параметров/Замена контроллера**

**После установки комплекта для перевода ввести в эксплуатацию:**

* **MODE и**  держите около 5 сек одновременно.
* **„SEt“ и** мигает.
* На дисплее появляется **„PL:1“**.
* Нажмите **MODE**.
* С помощью /выберите **„P10“** ,
* **„0“** и мигает.
* Нажмите **OK** для подтверждения.
* **„P10“** и мигает.
* С помощью /выберите **„ 253“**.
* Нажмите **OK** для подтверждения.
* **„SEt“** и мигает.
* Во вспомогательном меню появляется **„PL:2“**.
* Нажмите кнопку **MODE**.
* С помощью /выберите **„P27“**.
* **„0“** и мигает.
* Нажмите **OK** для подтверждения.
* С помощью /выберите **„117“**.
* **„P27“** и мигает
* Нажмите **OK** для подтверждения.
* На дисплее отображается ----
* С помощью /выберите нужный тип прибора (см. Таблицу ниже)\*.

Номер котла (Тип) Параметр (Код)

* + **7571692 (12,0 кВт ДК) 1**
	+ **7571693 (24,0 кВт ОК) 4**
	+ **7571694 (24,0 кВт ДК) 3**
	+ **7571695 (29,9 кВт) ОК) 6**
	+ **7571696 (29,9 кВт ДК) 5**
	+ **7571697 (34,0 кВт ОК) 8**
	+ **7571698 (34,0 кВт ДК) 7**
* Нажмите **OK** для подтверждения.
* Нажмите кнопку **MODE**, чтобы выйти из меню.