| Оборудование | BAXI SLIM 1.490 iN |
| --- | --- |
| Серийный номер | 152048149 |
| Дата пуска в эксплуатацию |  |
| Адрес котельной установкиг. Курган, пр. | г. Курган, пр. Конституции 27 |

| Защита от импульсных скачков нет | Стабилизатор Ресанта АСН-500/1-Ц | Напряжение на котле 220 | Заземление = 0В (между нейтралью и нулем) | Диспетчеризация отсутствует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котловой контур заправлен: Водой | Общая жесткость воды (1 °Ж = 1 мг-экв/л) = | Водородный показатель рН (8-9,5 ед): | Резервный котел | Давление в расширительном баке 1,35 бар |

Протокол пуска оборудования

| Значения настройки и результаты измерений |  | Фактические значения |  | Значения по паспорту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление теплоносителя котлового контура | бар | 2,0 / 1,6 | 0,8-3,0 |  |
| Статическое давление газа (давление присоединения) | мбар | 21 | 25 |  |
| Динамическое давление газа (давление истечения) | мбар | 15 | 8-20 |  |
| - Давление на первом клапане | мбар | 15 |  |  |
| - Давление на втором клапане | мбар | fds |  |  |
| Расход газа на максимальной мощности | м. куб. | - |  |  |
| Температура уходящих газов |  | - |  |  |
| - при макс. тепловой мощности | °С | 153 |  |  |
| Эффективность горения, КПД |  | - |  |  |
| - при макс. тепловой мощности | % | - |  |  |
| Ток ионизации |  |  |  |  |
| - при работе растопочной горелки | мкA | - | Imax => 1,0 |  |
| - при работе главной горелки | мкA | 4,6 | Imax => 3,0 |  |

Сервисный инженер Островских А.А.